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第一章投标须知
前附表
	招标邀请及须知
	南京大学生命科学学院具体承办“南京大学生命科学楼A127实验室改造工程”项目的招标采购事宜，欢迎有意向的合格投标人参与投标。请各投标人仔细阅读本招标采购文件，投标人一旦提交投标文件，视为已阅读并全部理解本招标采购文件。

	项目名称
	南京大学生命科学楼A127实验室改造工程

	项目编号
	SMKX2026-002

	联 系 人
	李老师、鲁老师
	联系电话
	025-89684321

	工程地点
	南京大学仙林校区生命科学楼内
	采购文件工本费
	投标所产生工本费投标单位自负

	工期
	40个工作日
	投标保证金
	无

	项目最高控制价
	20万元

	答疑时间
	采购人不安排统一答疑，供应商如有不清楚之处或认为招标文件有任何不合理之处，2026年11月10日14:00之前，将相关疑问以书面形式（加盖单位公章）的扫描件或图片格式发至luxiaoxun@nju.edu.cn，我方统一以书面形式通过邮件答疑。如供应商在规定时间内未提交书面文件，视为对招标文件无异议。

	投标文件份数
	壹套正本、伍套副本（密封）

	投标有效期
	2026年11月11日14:00时之前

	投标文件
递交时间
	投标文件接收时间：2026年11月 10 日9:00 时 - 2026年11月11日16:00时（办公时间内）；逾期不候。

投标文件接收地点：南京大学仙林校区生命科学楼C418室

	开标时间与地点
	开标时间：2026年11月12日10时 
开标地点：南京大学仙林校区生命科学楼会议室
（暂定，若报名期限内未达到最低报名供应商数则顺延）

	供应商报名必备资格要求
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]一、具备独立法人资格，拥有良好商业信誉，具备独立承担民事责任与独立订立合同的能力。
二、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（如依法无需缴纳社会保障资金，需提供相应证明文件） 。
三、具备建筑装修装饰工程专业承包资质2级及以上资质
四、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与，否则取消参与资格。
五、本项目不接受联合体报名。

	报名必须提供的文件

	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]1. 企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（已完成三证合一的仅提供营业执照）。

2. 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书，以及法定代表人及授权委托人身份证复印件（均需加盖公章）。

3.  具备建筑装修装饰工程专业承包资质2级及以上资质
















[bookmark: _Toc14817]一、投标报价
（一）投标报价
1、 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其包括但不限于：施工设备、劳务、管理、材料、材料检测、安装、维护、利润、环保、税金及政策性文件规定的、保证工期、质量、文明施工等各项费用。
2、 投标报价方式：投标人在报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。设计变更和招标人要求变动的内容除外。
（二）本项目落实的政府采购政策
1、强制采购信息安全认证产品，优先采购节能产品和环境标志产品。提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品参与投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当优先选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件；同等条件下，需方优先采购纳入国家节能清单和环保清单的产品。

[bookmark: _Toc22209]二、投标文件的编制
（一）投标文件的组成
投标人的投标文件应包括下列内容：
（1）投标函；（2）法定代表人资格证明书；（3）法定代表人委托代理人的委托书；（4）资格证明材料（营业执照、资质证书等）；（5）投标报价，其中包括报价汇总表、工程量清单报价表(预算书)、甲供材（如有）数量单价及总额；(6）企业近几年类似项目业绩证明；(7）施工组织设计方案。
以上材料需逐页按顺序编码并加盖投标单位公章，如有弄虚作假者作废标处理，招标单位有权追究其法律责任。
（二）勘察现场
1、 投标人可以对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。
（勘察现场可联系孙老师：13913939114。）
2、 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
（三）投标文件的份数和签署
1、 本工程投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并在投标文件封面右上角明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
2、 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按具体要求由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。
3、 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。
4、 中标后投标人另外向招标人补充齐全投标文件副本。

[bookmark: _Toc95]三、投标文件的递交
（一）投标文件的密封与标志
1、投标人可以将投标文件的正本和副本分别密封，并可在封袋上正确标明“正本”或“副本”。
2．所有封袋上都可以写明工程名称和项目编号以及投标人的名称。
（二）投标截止期
投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点，逾期递交的投标文件，招标人有权拒绝。
[bookmark: _Toc8698]四、开评标和定标
（一）开评标工作
开评标工作在南京大学生命科学学院招标委员会小组的领导下，由南京大学生命科学学院组织进行。
（二）开标须知
开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
(三)评标原则（如本项目实质响应标书文件的供应商不足三家，经评审委员会审议后可废标或转为非公开招标方式采购；如采用非公开招标方式采购，采购单位不再另行提供采购文件）
1. 本次招标分初步评审和详细评审，初步评审合格的投标人方可进入详细评审。评审委员会在详细评审后，推荐中标候选人。
2. 初步评审分为资格性检查和符合性检查，由招标人检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以及从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。招标公告中投标人资质要求等所有材料，投标人必须放入投标文件中。
3.详细评审。本工程采用综合评估法：对投标文件提出的工程质量、施工工期、投标价格、投标人及项目经理业绩等进行评审和比较，择优选定中标人。
4.评分细则
	序号
	项目名称
	条款内容
	编列内容

	1
	总分构成
	总分100分
	投标报价：70.00分；施工组织设计：10.00分；
投标人业绩：4分；技术参数响应程度：6分；投标人资质：6分；售后运营：4分

	2
	投标报价
（70分）
	评标基准价计算方法
	评标基准价计算方法：当有效投标报价≥5家时，去掉一个最高价及去掉一个最低价，均价价格为基准值；当有效投标报价＜5家时，均价价格为基准值。
各有效标书最终投标报价等于评标基准价的得73分;每高于1%扣0.2分，每低于1%扣0.1分，(不足1%按1%计)。

	4
	
	偏差率
	报价评审偏差总分：70分
偏离评标基准价的的每增加1%扣0.2分,每减少1%扣0.1分，偏离不足1%的部分按1%计算得分。

	5
	施工组织设计
（10分）
	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分
	好2，良1.8，中1.6，差1.2 (打分区间从1.20分，至2.00分)

	
	
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
	好2，良1.8，中1.6，差1.2 (打分区间从1.20分，至2.00分)

	
	
	各分部分项工程的施工方案及质量保证措施
	好2，良1.8，中1.6，差1.2 (打分区间从1.20分，至2.00分)

	
	
	项目管理班子的人员配备、素质及管理经验
	好2，良1.8，中1.6，差1.2 (打分区间从1.20分，至2.00分)

	
	
	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案
	好2，良1.8，中1.6，差1.2 (打分区间从1.20分，至2.00分)

	6
	业绩
（4分）
	
	提供投标人近三年（以合同签订时间为准）以来，在本单位完成与本次招标项目类似的工程合同（附竣工验收报告），单项合同金额人民币30万元（含）至100万元（不含）的有1个得0.5分、100万元及以上的有1个得1分，封顶4分。投标文件内放复印件加盖投标人公章。（以合同签订时间为准，金额不清晰的合同不算分，签订时间不清晰的合同不算分，公章不清晰的合同不算分，不附竣工验收报告的合同不算分）。

	7
	技术参数响应程度
（6分）
	偏差率
	招标需求中标“▲”的重要技术要求，全部满足要求得6分，每负偏离一项扣1.5分，扣完为止。（按要求提供检测报告，不提供或未按要求提供的视为负偏离）

	8
	投标人资质
（6分）
	企业证书
	1、 供应商同时具有电子与智能化施工二级资质和高新技术企业资质的得2分，没有不得分。（复印件需加盖公章）
2、 能提供AAA级综合信誉用证书得1分（复印件需加盖公章）
3、根据供应商提供的在有效期内的国际公认管理体系认证文件。供应商必须提供相关文件复印件，内容包含：ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环保体系认证证书、OHSAS18001(或GB/T28001)职业健康安全体系认证证书，每个证书1分，共计3分，不提供或不符合要求的不得分（复印件需加盖公章）

	9
	售后运营
（4分）
	售后服务方案及承诺
	1、投标人提供售后服务认证五星证书得2分，不提供不得分。
2、根据投标人提供的售后服务方案、售后服务网点情况综合打分。售后服务方案可行性高、售后服务网点情况配置齐全的得2分；售后服务方案可行性一般、售后服务网点情况配置较较齐全的得1分。


5.定标
（1) 评审委员会成员按照招标文件和本办法上述有关规定,给各投标文件评分。
（2) 各投标人的得分为各评委所评定分数的算术平均值。
（3) 各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。
（4) 评审委员会根据各投标人投标的最终评分,按高低次序确定投标人最终的排列名次，综合排名最高的投标人作为第一中标候选人。如果投标人的最终评分相同，则投标报价低的投标人排名优先。
6.投标文件的澄清
（1）为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评审委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（2）评审委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，将按下述原则进行修正：
a、用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；
b、单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑。
7.在评标过程中，评审委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。
8.投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评审委员会可以否决其投标。
9.评审委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将作废标处理。
10.投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作废标处理：
（1) 投标文件中的投标函未加盖投标人的法人章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章或签字的；
（2) 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的，以及除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人、授权委托人与资格预审时不一致的；
（3) 投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；
（4) 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
（5) 投标文件中已标价工程量清单，与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的，与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的，与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
（6) 投标报价漏缺项，且未说明按优惠考虑；
（7) 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
（8) 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
（9) 投标人拟采购的主要材料未提供品牌、规格、型号、厂家、单价的；
（10) 投标人未选用招标人指定材料品牌，且选用的材料品牌招标人不能接受的；
（11) 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
（12) 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
（13) 未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；
（14) 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评审委员会认为不应当雷同的情况的；
（15) 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
（16) 施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；
（17) 投标文件关键内容模糊、无法辨认的。
    除以上条款外的其他情况不作为投标文件重大偏差判定条件。
评审委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，采购人按国家、学校相关规定重新采购。

[bookmark: _Toc17462]五、授予合同
（一）中标
1、 确定中标人后，南京大学生命科学学院向中标人发中标通知书。中标通知书和招标文件、投标文件一起成为合同的组成部分。
2、 中标人收到中标通知书后，应在规定期间内与签订合同。中标人不与招标人订立合同的，取消其中标资格，给招标人造成损失的将终止在南京大学生命科学学院投标。
3、 对未中标的投标人，招标人可以不解释未中标原因，投标文件一律不予退还。

（二）合同签订
1、中标人按招标人发出的中标通知书要求，根据《中华人民共和国合同法》的规定、依据招标文件和投标文件签订施工合同。
2、合同签订方式：书面签订；传真或扫描件无效。
3、合同签订后，双方均必须认真履行，不论何种情况，合同项目综合单价不予调整。



[bookmark: _Toc24841]第二章合同
参照国家建设工程施工合同示范文本及南京大学相关管理要求制定本项目工程合同。
以下合同主要条款仅供参考，合同签订时需下载签订当日南京大学公开发布的合同最新模板（固定单价合同），下载链接：https://jjc.nju.edu.cn/e7/72/c6780a649074/page.htm 
一、工期：
（1）承包人实际施工周期超过合同工期，无合理理由的，每超过一天罚款1000元，超过上限的，甲方有权终止合同。
二、工程质量：工程项目必须严格按施工规范执行，符合国家相应的检验及评定标准，确保工程质量。如承包人原因，工程质量达不到验收标准，则承包人无条件返工直至符合质量要求，并承担由此产生的一切费用。
三、安全工作：必须严格按照南京市劳动局颁发的《劳动安全法规》等相关规定，做好施工人员的安全教育工作，对所有施工区域的各种人员负有管理责任，负责进入施工现场施工人员及财物安全，杜绝安全事故，若因承包人安全措施不力或者疏漏而导致承包人、发包人或第三方人员在正常工作中受到伤害或其他财产损失，均由承包人承担全部责任。
四、文明施工：控制扬尘、治污减排、减低噪音，尽可能不对工程周边及公共区域环境产生污染，对于建筑垃圾的堆放及清运严格按南京大学维修改造项目管理等相关办法执行，对当天不能清运的垃圾必须用防雨布进行覆盖，防止扬尘及泥水横流，对于噪音首先不能影响正常的教学科研及学生生活，教学区则需提前由发包人协调确定时间后，方可施工，否则承包人需承担500元∕次（投诉）罚款。
五、材料供应：
（1）甲供材（如有）经甲方确认后，须根据现场施工需要，由承包人准确计算（包括定额损耗），提前十五天将所需材料的名称、数量以一览表的形式书面报发包人、监理审批。如数量计算不准确造成损失浪费，由承包人承担损失。（损失浪费包括材料和人工两个方面），如数量计算不准确造成缺货，由承包人按发包人招标的厂家、价格、品牌、质量等级进行采购，不得私自更换厂家、品牌、质量等级标准。甲控乙购材为发包人核定品牌、型号、系列及价格由承包人采购的材料。
(2）由承包人自行供货的材料，材料进场须报发包人和监理确认后方可使用，不得自行更换品牌和规格，否则无条件更换。
(3）承包人自购材料的检验试验费包含在承包人报价内，甲供材（如有）（如有）及设备的检验试验费也应包含在承包人投标报价内。材料及设备需委托质量检验机构检测检验试验的工作由承包人在监理工程师的监督下按要求取样封样送检，费用由承包人承担。
(4）严格执行乙供材料监理申报制度，承包人在采购前需报监理工程师和发包人按招标文件要求和投标文件承诺核定品牌、型号和质量，否则不予进场，发包人有权一票否决。
(5）凡乙供材料、承包人必须认真履行材料供应合同，如拖欠材料供应商材料款，发包人有权直接支付，并在承包人进度款中扣除。
(6）所有材料运输上下力费、保管费由承包人在投标报价中自行考虑。
(7）在工程实施中，发包人（用户）将会因设计变更、使用功能调整等因素，对招（投）标文件中列入的材料产品的品牌进行调研，承包人必须予以积极配合调研，经过再次调研，选定实际使用品牌。对发包人确定选用的实际使用品牌，承包人不得有任何异议，否则按违约处置。若所确定的品牌在招标文件范围内，发包人对承包人投标价格将不予调整；若所确定的品牌在招标文件范围外，其实际采购价格以监理工程师、发包人、审计核定的价格做为结算依据 。”
六、工程付款：
1、工程合同签定10日内，发包人支付合同价的30%作为工程预付款；
2、工程完工、竣工验收合格之后，将竣工资料（含竣工图纸）完整移交发包人，并在竣工验收合格后十五日内承包人所有临时设施必须拆除完毕，支付至合同价（扣除招标文件中有暂定价的全部甲供材款及预留金）的80％；
3、工程结算审计结束后，乙方支付审定金额的5%作为质保金。甲方付至审定结算价的100%，5%的质保金的支付见工程质量保修书；
4、质保金待保修期（合格验收文件之日起壹年）满后十四天内无息付清。
5、发包人有权在每次付款时直接扣除按合同规定对承包人的违约罚款。
七、工程决算：
1．本合同价款采用（1）方式确定。
（1）采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：施工期间工程造价方面的政策性调整，以及各类建材的市场风险包括人工、机械单价、建材单价和优惠费率及招标文件约定的部分。
（2）风险费用的计算方法：承包人投标时充分考虑风险范围并计算风险费用，结算不予调整。
（3）风险范围以外合同价款调整范围：设计变更、现场签证、室外工程、新增工程量、以及工程量核对后而产生的增减工程量。 
（4）合同签订后，除不可抗力外，合同变更控制在5%范围内。
（5）风险范围以外合同价款调整方法：
①由于设计变更、工程签证及招标工程量清单误差而导致的清单子目工程量增减结算时按实际发生的工程量调整，增减部分工程量按招标文件约定采用的清单子目及本省计价表中相应的定额子目工程量计算规则进行计算调整。
②若调整的工程量清单子目在投标文件中已有相同的子目，则按其投标时的综合单价、费用种类、费率标准计价（若投标书中工程量×综合单价≠合价，合价低时则按合价除以工程量得出新的综合单价结算：合价高时则按投标综合单价结算）。
③若调整的工程量清单子目属于新增清单子目，但投标文件中有适用的类似的清单子目可参照时，则按投标书中的类似清单子目的人材机消耗量、单价、费用种类、费率标准计价。
④若调整的工程量清单子目属于新增清单子目，且投标文件中没有可适用的类似清单子目时，采用投标时所参照的定额或其他计价依据资料计算其人材机消耗量，按投标文件中该清单子目所属分部分项工程的单价、费用种类、加权平均费率标准计价。
⑤对于投标文件中没有的新增材料单价，其中次要（辅助）材料（含地材）可参照施工期间南京市造价管理部门发布的材料指导价格计算，主要材料或无指导价格的材料由发包人核价后方可采购（发包人保留选择甲供的权利）。
⑥施工过程中清单子目工程量发生变化时，措施费项目不增加、其费率不调整。如有新增项目由中标人施工，中标人不得以任何理由拒绝，合同总工期不得增加，并按本条款中“调整的工程量清单子目”计价方式计价。
⑦如工程有总价优惠，则调整部分的工程造价也须参照该总价优惠比率进行优惠。
⑧施工过程中，甲方、监理确认的零星用工在决算审计时，人工单价按施工期江苏省建设工程人工工资指导价中的点工价格执行；
（6）符合承包人施工条件的项目，承包人也不得以任何理由拒绝施工。
2.发包人支付给承包人的工程预付款及进度款承包人只能用于与本工程相关的劳力、材料、机械等费用，如工程预付款及进度款用于支付与本工程无关的费用，发包人有权选择在总的支付比例不变的情况下，采取其他的支付方法。
3．自竣工验收之日 一 个月内，必须送交竣工资料原件一份、工程决算两份，否则每推迟一个月扣除审定金额的 1% 做为违约金，推迟二个月送交竣工资料和工程决算，扣除审定金额的 2% 做为违约金，每推迟一个月违约金递增1%。
4. 工程决算送交学校审计处终审。竣工结算承包人提供的结算书，核减额超过送审总价的5%（含5%）时，本工程所有的结算审计费用由承包人承担，核减额不超过送审总价5%时，本工程所有结算审计费用由发包人承担。
5.决算审计时，承包人需提供有使用单位、施工单位签字盖章出具的“甲供材（如有）（如有）汇总单”，如甲供材（如有）（如有）领用数量与经审计的结算数量有差异，按下列方式解决：如果发生超供，由发包人按采购价格和超供数量从承包人工程款中扣回超供材料款。如果发生欠供，数量在定额合理损耗量之内，由发包人按采购价格支付给承包人。若发包人欠供数量明显超出定额损耗量时，发包人将拒付此欠供材料款。
6.承包人在竣工验收后15天内拆除现场的所有临时设施，并清除全部垃圾，其费用由承包人承担。现场的清理标准应征得发包人认可，否则如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除。
7.施工用水、电由甲方装表，交承包人保管使用，承包人依表计量，按实际价付款给甲方。
8.工程结算送审要求及审核时间的规定：施工单位（合同总价30万元以下）：工程竣工验收合格后三十日内，承包人必须送交工程结算资料至甲方结算审计部门（送审资料的完整性以送审资料清单的内容为准），若承包人不能按期送审，每推迟一天扣除合同价的万分之一作为违约金。甲方结算审计部门在接到承包人送交完整的结算资料完成审核工作，提出初审意见；初审意见通知承包人，若承包人在七个工作日内不来核对，或核对工作超过十五个工作日的，则不安排本年度的审计，延至下一年度重新安排审计工作。
9.招标范围内的与装潢总包单位的配合费投标单位已在投标报价中自行考虑，进场时由中标人支付，发包方不再向装潢总包单位支付此项费用（取费不得高于分包工程总造价的2%）。中标方送审结算时须提供缴纳的相关证明，否则不予以认可。分包施工单位申请工程款时均需由装潢总包单位签字认可后甲方才能支付工程款。付款时, 承包人必须设立以法人单位为开户的帐户作为本项工程专用帐户，保证专款专用，否则发包人将不予付款。
10.甲方结算审计部门根据承包人送交结算资料提出初审意见后，若承包人在七个工作日内不来核对，或核对工作超过十五个工作日的，则不安排本年度的审计，延至下一年度重新安排审计工作。”
八、保修：
1、质量保修范围及年限：按《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第六章规定；（1）基础设施工程，房屋建筑的地基基础工程和全体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 1 年；（3）电气管线、给排水管线、安装工程为 1 年；（4）装修装修工程为 1 年。本工程质保期为 1 年。
2、保修金额的支付方式：在使用过程中无任何重大质量问题，保修期满后，无质量问题或问题彻底解决，则发包人一次性无息付清。
九、其他：
1、所有变更须经发包人认可，报请发包人批准后方可实施，未经同意不得擅自变更，否则由此发生的一切费用由承包人承担，延误工期不顺延。工程竣工决算时，由于工程变更而引起合同价款的增减，按投标报价时的优惠同等让利。
2、施工用水、电按定额计取且扣回或装表计量。
3、甲方不提供食、宿条件，由乙方自理。
4、合同未尽事宜，按《建设工程施工合同》范本（GF-2013-0201）中《第二部分通用条款》执行，且甲方具有最终解释权。



[bookmark: _Toc30193]第三章技术规范
一、整体技术要求
[bookmark: OLE_LINK1]本项目为一楼A127实验室改造项目，包含实验室工艺平面、装修、暖通、电气、实验家具等专业。满足科学合规、美观大方、技术先进，运行节能的总体要求。
主要规范参考:
《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2018
《采暧通风与空气调节设计规范》GB50019-2015
《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
《建筑设计防火规范》GB50016-2022
《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019
《良好实验室规范（GLP）》GB/T 22278-2008
《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010
《智能建筑设计标准》GBT 50314-2015
《建筑地面工程施工质量验收标准》GB 50209
《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》GB 50210
《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243
等国家现行及行业规范。
其它未列出的现行有关建设施工规范、规程、标准。
本文件所给出的标准和规范如与投标人所执行的标准、规范发生矛盾时，按较高标准执行。
工艺平面布置：
施工单位依据现有建筑图纸及对各功能区域要求，并以相关国家标准及规范为参照进行各功能分区平面布局的设计。具体见设计图纸。
平面布置紧扣实验室及配套用房规范，极大的满足检测实验的需要，设计科学、合理；
流线简明、快捷、高效，平面划分布置合理，使得实验设施的人员、物品、流线均单独设置，各自工作轨迹、环节，都能及时、周到、方便；
满足实验室及配套辅助用房功能要求，实验室配套辅助功能用房生产设施与实验设施功能性划分均分区设置。
施工单位应具有深化设计能力。
项目施工范围说明：
装饰装修系统
本项目为改造项目。设计区域为一楼A127实验室。装饰使用功能为：实验室。A127实验室区域包含现有墙面、顶面、地面及门窗等装饰改造工程。
暖通专业系统
包含培养室、果蝇行为学、小鼠行为学和实验室区域内多联机、排风机组等设备采购、安装、调试；风管、冷媒铜管、冷凝排水管、阀门、跨接线等全部配套附件供货、安装。
电气专业系统
包含培养室、果蝇行为学、小鼠行为学和实验室区域项目范围内的配电箱改造、电缆电线、接地、插座、照明、动力、暖通、设计图纸上的内容等配电；
实验室家具系统
包含实验台、实验室专用配套水配件。
二、各专业技术要求
1、装修系统要求
（1）总体要求：
根据建筑设计防火规范要求，在本装饰工程设计中积极采用不燃性材料和难燃性材料。装修材料应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017的规定。
胶粘剂、涂料材料需符合 GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013 版）》的有关规定。
装饰装修工程具体做法参考 05J909 图集。
（2）建筑内部装饰材料燃烧性能等级：
本建筑室内装修材料的燃烧性能：顶棚（吊顶）A级；墙面A级、地面不低于B1级；
建筑内部装修必须满足《建筑内部装修设计防火规范》的有关要求。
二次装修的饰面材料和构造不得降低建筑物的耐火等级规定；不应减少安全出口、疏散出口或疏散走道的设计疏散所需净宽度和数量；并不得任意添加设计规定以外的超载物。
（3）墙体：
墙面材料说明：主要隔墙材质为50厚手工双面玻镁岩棉彩钢板隔断。具体墙面材料详见施工图纸。
（4）彩钢板墙体：
洁净区墙体采用50mm厚手工双玻镁岩棉复合夹芯板，两层热镀锌钢板+两层玻镁，内填充岩棉粘合而成，医用、环保、无毒、无味、无菌、抗菌，总厚度50mm，配套洁净铝型材，接缝采用环保密封胶处理。钢板厚度0.5mm，钢板选用优质热镀锌钢板，表层均采用进口静电粉末喷涂处理，具有耐磨性和耐腐蚀、耐冲击性，喷涂均匀、光滑、无麻点，不得有补漆、漏漆和脱漆现象，涂层的厚度60-80μm，防尘、防锈、抗菌，光滑无起渣，带双层薄膜保护层。彩钢板密度14kg/m2，岩棉比重不低于100kg/m3，承重力150kg/m2。板与板之间密封插接，医用环保胶处理，板与地面之间槽铝连接。板缝间中性非挥发性粘结剂密封处理。配套圆弧全部采用铝合金圆弧角收口，整体防火性能不低于A级。无放射、无辐射，国家A类以上装饰材料。
（5）吊顶：
顶面材料说明：600*600铝扣板、50厚手工双面玻镁岩棉彩钢板吊顶等。具体顶面材料详见施工图纸。
1）彩钢板吊顶：
洁净区吊顶采用50mm厚手工双玻镁岩棉复合夹芯板，两层热镀锌钢板+两层玻镁，内填充岩棉粘合而成，医用、环保、无毒、无味、无菌、抗菌，总厚度50mm，配套洁净铝型材，接缝采用环保密封胶处理。钢板厚度0.5mm，钢板选用优质的热镀锌钢板，表层均采用进口静电粉末喷涂处理，具有耐磨性和耐腐蚀、耐冲击性，喷涂均匀、光滑、无麻点，不得有补漆、漏漆和脱漆现象，涂层的厚度60-80μm，防尘、防锈、抗菌，光滑无起渣，带双层薄膜保护层。彩钢板密度14kg/m2，岩棉比重不低于100kg/m3，承重力150kg/m2。板与板之间密封插接，医用环保胶处理，板与地面之间槽铝连接。板缝间中性非挥发性粘结剂密封处理。配套圆弧全部采用铝合金圆弧角收口，整体防火性能不低于A级。无放射、无辐射，国家A类以上装饰材料。吊筋应与吊件连接，不得直接固定顶板的面板上。吊顶板的吸顶式灯具、高效送风口等在工厂预制并在四边有效加固。同一房间的彩钢板宜使用同一批号，缩小色差。
2）铝扣板吊顶：
a.局部修补，选用规格按图纸要求，表面处理为覆膜，选用轻钢龙骨系统，颜色、样式由甲方确认后采购实施；主龙骨应从吊顶中心向两边分，最大间距为1000mm，吊顶完成后墙面四周采用配套边角条收边。
b.吊杆的固定点间距900-1000mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求，应增加吊杆的固定点。安装主龙骨吊杆：吊杆安装采用直径不低于8mm膨胀螺栓，吊杆直径不低于8mm。
铝扣板验收标准：钢骨架和罩面板的材质、品种、式样、规格应符合设计要求；轻钢骨架的吊杆，龙骨安装位置正确，连接牢固，无松动；罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺棱掉角等缺陷，安装必须整齐。
（6）地面：
地面材料说明：主要地面材质为PVC地板、瓷砖等。具体地面材料详见施工图纸。
1）地砖：
a.纹理清晰细腻，耐脏抗污，优质环保；
b.瓷砖吸水率小于等于0.5%；
c.表面采用防刮划涂层，硬度强、耐磨损；
d.墙地砖应表面平整，颜色一致，尺寸正确，边棱整齐，无掉梭、缺角，地面砖应具备防滑特性；
e.地砖的施工平整度要求：根据《GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范》，采用两米靠尺测量，平整度偏差不超过2mm，相邻瓷砖接缝高低差不超过0.5mm。；
f.地砖缝根据地砖的大小选择缝隙宽度， 600*600mm在2.0mm左右；
g.水泥：32.5级普通硅酸盐水泥，应有出厂质量证明；
h.砂：中砂或粗砂，用前过筛；
i.产品质量要求符合《建筑装饰装修工程项目质量验收规范》(GB50210-2001)的规定；
2)PVC地板：
a.卷材总厚度≥2.0mm；幅宽≥2.0m，尽量减少现场接缝；
b.表面平整光滑，无气泡、裂纹、缺料、针孔、划痕、杂质、分层；印花纹理清晰，无明显色差；无翘边；
c.长度、宽度偏差 ±0.5%；厚度公称偏差 ±0.1mm；边缘平直，拼接缝隙均匀；
d.加热尺寸变化率：纵向、横向≤0.25%，高温不收缩起拱；
f.耐磨性能：耐磨等级 T 级；
3)地面超窄铝合金压边条：
a.铝合金材质；
b.L型压条，面宽5mm；
c.表面不褪色、不氧化、耐腐蚀。
（7）门窗：
钢制净化门：
a.门框厚度1.2mm，门扇厚度1.0mm；
[bookmark: _Toc60146925]b.芯材纸蜂窝；
    c.门上窗尺寸见门表图；
    d.门周边密封条，门底自动升降条。
    （8）观察窗：
    a.50mm直角大视窗，双层5mm普通钢化玻璃，黑色23mm外直内直印边；
    b.铝合金内龙骨，内置干燥剂；
    c.使用木托盘打包防护。
2、暖通系统要求
（1）工程概括
工程包含培养室、果蝇行为学实验室、小鼠行为学实验室。空调系统：全部区域采用多联机（VRF 氟系统）；培养室：额外增设 FFU 风机过滤单元 + 送风机组；小鼠行为学实验室：设置排风口，排风接驳接入大楼原有排风主管；
（2）各区域暖通系统配置
1）果蝇行为学实验室
空调系统：多联机氟系统，室内机承担房间冷热负荷，独立温控，维持动物实验稳定温湿度；
管路：冷媒铜管、冷凝排水管，配套支吊架、保温、阀门、电气跨接线。
2）小鼠行为学实验室
空调系统：多联机氟系统，室内机独立温控，保障小鼠实验环境；
排风系统：房间设置排风口，排风支管接驳至大楼原有排风主管系统，不新增独立排风机；支管设置风量调节阀；施工前需复核原有排风主管风量、风压，确认可承载新增排风负荷；
管路：冷媒铜管、冷凝排水管、排风支管，配套支吊架、保温、风管跨接地。
3）培养室
基础空调：多联机氟系统，维持房间基础温湿度；
净化送风：增设送风机+FFU风机过滤单元，实现室内循环净化，保障培养环境洁净等级；
风管的布置要求做到“短、平、顺、直”，材质要考虑到防腐蚀的要求，排风管道表面光滑、美观、布局及连接整齐，关键节点内设导流措施。
（3）室内温湿度
满足设计要求：净化区域温度控制范围18～28℃，相对湿度控制范围30~70%RH；普通办公室温度控制范围18～28℃，相对湿度控制范围≤70%RH。
（4）技术指标
1）支管路内风速 4～6m/s, 干管路内风速 8～12m/s；
2）通风柜面风速：0.5m/s±10%。
3）通风系统使用终端噪声满足规范要求。
（5）多联式中央空调
1）室内机要求
机组冷媒流量控制：电子膨胀阀。
具有出风温度传感器。
室内机控制方式：有线控制器, 液晶显示。
室内机电机：选用直流无刷电机。
室内机适用电源：单相 220V/50Hz。
冷媒：采用环保冷媒 R410A。
2）室外机要求
产品APF值达到国标规定的一级能效标准。
本项目室外机采用全直流变频多联机。
压缩机要求：压缩机形式全部为喷气增焓式压缩机，压缩机采用进口品牌。
室外机工作温度范围：-30℃～56℃。
[bookmark: _Toc60146924]室外机适用电源：3相 380V/50Hz
3、强电系统要求
包含实验室区项目范围内的配电箱、电缆电线、接地、插座、照明、动力、暖通等配电。
（1）一般要求
洁净室配电系统施工应按现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015的要求，对所需各种材料、管线、盘柜、开关、灯具等检验合格后进行。
（2）线路
1)洁净区用电线路与非洁净区线路应分开敷设；主要工作(生产)区与辅助工作(牛产)区线路应分开敷设；污染区线路与清洁区线路应分开敷设；不同工艺要求的线路应分开敷设。
2)穿过围护结构的电线管应加设套管，并用不收缩、不燃烧材料将套管密封。进入洁净室的穿线管口应采用无腐蚀、不起尘和不燃材料封闭。
3)不应在建筑钢结构构件上焊接固定配电线路、设备的支架螺栓。
4)施工配电线路的接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与相应的干线连接，不得串联连接。
5)金属有线导管或线槽不应焊接跨接接地线，应用专用接地点跨接。 
6)接地线穿越围护结构和地坪处应加钢套管，套管应接地。接地线跨越建筑物变形缝时，应有补偿措施。
（3）供电电源及负荷性质
1)本项目利用原房间供电电源。
2)供电电源:项目所需380/220V 电源取自房间现有电箱。
3)根据《民用建筑电气设计标准》、《建筑物设计防火规范》有关用电负荷等级划分的规定以及根据工艺和各专业提供的用电条件，负荷均为三级负荷。
（4）配电
1)本单体低压配电电压为~380/220V，三相五线制。其接地型式采用 TN-S系统，即单体内低压系统的中性线与保护线严格分开敷设。
2)动力用电及照明采用采用放射式方式供电。电力配线均采用低烟无卤阻燃型电力电缆。
3)电力电缆敷设：由楼层配电箱配出的电线电缆由线槽引出，从线槽引下后穿钢管敷设，局部电缆穿钢管埋地敷设。
4)金属线槽的走向及其安装高度可根据现场实际情况作适当调整。水平安装的金属线槽其托臂(或吊架) 间距为 2~2.5 米。
5)对于电缆敷设路径中的电缆贯穿孔洞均应采取防火材料进行封堵。
6)设备安装高度(底边距地)：
	配电柜
	落地
	普通插座
	0.3m
	实验室插座
	试验台上0.2m

	照明配电箱
	1.5m
	照明开关
	1.3m
	插座箱
	根据试验台调整


7)配电箱以区域为单位设置，为该区域内用电设备供电；配电箱设置于走道或设备走廊或相关实验室内，洁净区域电箱为不锈钢材质，区域内用电设备电源由该配电箱供给。
（5）照明
1)本工程楼内各功能场所的照度要求按《建筑照明设计标准》 GB50034-2024进行设计。其中：实验室照度值为300LX(8W/m2)UGR<19，Ra>80，办公室照度值为300LX(6.5W/m2)UGR<19，Ra>80，走廊、辅助间照度值为100LX(2.5W/m2)UGR<22，Ra>80。
2)办公室、会议室及门厅内照明光源的色温为 II<中间>，色温 3300~5300，满足 GB50034-2013 相关规定。
3)照明分防火分区设置照明配电箱。公区走廊采用智能照明系统。
4)照明灯具与光源：办公及实验区域以高效节能型LED灯具为主。
5)照明配线： 正常照明采用 WDZ-BYJ阻燃电线穿钢管在吊顶内或沿墙暗设。应急照明线路采用耐火型塑料绝缘电线穿钢管暗设。正常照明线路与应急照明线路不得共管敷设。
6)本工程所采用灯具为自带功率补偿的灯具，功率因数为0.9。
7)本工程对于采用 I 类灯具的场合，均需增加 PE 线，并与灯具的外露可导电部分可靠连接。
（6）接地
1)等电位接地测试箱通过两根WDZ-BYJ-25mm2导线穿SC管，埋地敷设并与碳结晶复合接地模块可靠连接。
2) 实验室设置等电位接地箱通过两根WDZ-BYJ-25mm2导线穿SC管与接地测试箱连接；
3) 实验室内设备与LEB等电位箱通过BVR-16mm2导线可靠连接。
4)室外接地极需经接地测试箱测试电阻小于1Ω再做接地坑回填。
（7）其它要求
1) 配电线路过建筑伸缩沉降缝时采取保护措施。
2) 线管采用相应规范要求的JDG线管与SC线管。
3) 电缆桥架、金属线槽均需做防火处理。
4、实验室家具系统要求
实验室配套专用家具设备及配套水电安装项目参照以下标准的要求
《实验室家具通用技术条件》（GB 24820-2009） 
《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)；
《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)；
《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)。
《美国科学设备暨实验室家具国际协会》SEFA 8 M （实验室等级钢制柜体要求）；
（1）实验台柜体制造工艺要求：
1）台面：
所有实验台台面用12.7mm厚实芯理化板，实验台台面边缘双层加厚处理，台面下刻有滴水沿，可有效防止台面上液体流到柜体内。性能要求属于绿色环保材料，具备耐磨、耐刮损、抗冲击、抗紫外线、防火、防静电、耐化学的腐蚀的性能。
2）柜体 
柜身、前柜体板（抽屉面板及门板）、柜体侧板、搁板、内衬均采用18mm厚E1级环保双面灰色麻面三聚氰胺成型板，所有断面（包括隐藏断面）经2MM厚PVC高温热压机械封边（优质品牌PVC封边）防水处理，耐磨、耐高温。多种颜色可供选择。柜体内设有搁板调节托架，可根据需要自由调节高度。
3）五金配件要求：
滑轨：采用18〞的DTC静音重型钢质三节滑轨，可承载25㎏，耐腐蚀性强, 使用灵活，有自动归位功能。
铰链：钢制杯状暗铰链，防腐锌合金，坚固耐用。 开启角度110度，门板开启后承重>50kg。与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭；弹性好, 使用过程中无噪音，可靠通过10万次耐用性实验。金属连接件为德国海福乐金属膨胀预埋连接件。
拉手：采用国产优质U型拉手或条形拉手。
可调脚 ：由优质不锈钢螺杆、PP罩盖、橡胶材料组成而成，具有防滑、减震、耐酸碱、承重力强等特点；高度可调节。
4）水配件要求：
1、PP水槽：
水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，无划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≥5mm。为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
技术要求
▲（1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含丙酮（AR，≥99.5%）、过氧化氢（双氧水30%）（AR，≥30.0%）、氨水（氢氧化铵）（AR，25-28%）、硼酸（AR）、环己烷（AR，≥99.5%）、己烷（AR，≥97.0%）、戊烷、液体石蜡（AR，99%）、正辛烷（96%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、丙酮（AR，≥99.5%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、环丙基甲基酮（98%）、酚酞（分析纯）、甲酚等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；若所依据标准已纳入检验检测机构资质认定能力项目库，报告应依法加盖CMA标志。
▲（2）紫外老化测试：依据GB/T 16422.3-2022、GB/T 1766-2008标准，经过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h、50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥1000h），检测结果色牢度等级≥4级，判定为符合。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；若所依据标准已纳入检验检测机构资质认定能力项目库，报告应依法加盖CMA标志。
（3）氧指数：依据GB/T 2406.2-2009标准，检测结果≥25%，判定为符合。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；若所依据标准已纳入检验检测机构资质认定能力项目库，报告应依法加盖CMA标志。
（4）水平燃烧：依据GB/T 2408-2021标准，检测结果HB级，判定为符合。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；若所依据标准已纳入检验检测机构资质认定能力项目库，报告应依法加盖CMA标志。
2、三口水龙头：
1）台面安装型，以固定座锁定于水槽后台面上开孔；
2）采用黄铜合金材质管体，表面经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理；
3）冷水专用，具各自独立调节三阀体，三出水口设计；
4）上方一只鹅颈式出水口可360°旋转，下方两只固定式出水口左右距离250mm(及以上)，当下方两口同时使用时不因距离过近而相互干扰；
5）阀芯须采用180°陶瓷型阀芯；
6）具可拆式尖嘴型锯齿多节状出水口，以确保软管衔接时的紧密；另具气泡缓压式出水口可供选配；
7）阀件把手上应有指示色标牌。
3、桌上型洗眼器：
1、主体：加厚H59-1铜。
2、洗眼喷头：加厚铜质，表面经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。
3、莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞。
4、防尘盖：PP材质，连接于护罩，防尘防脱落，使用时自动被水冲开，并降低瞬间高水压，防止冲伤眼睛。
5、水流锁定开关：水流开启与锁定一次完成，方便使用。
6、前置过滤器：配有小型前置过滤器，可去除管道中的沉淀杂质、微生物残骸、铁锈、泥沙等大于5微米的颗粒杂质，避免对眼睛及皮肤造成伤害。
7、供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。
8、洗眼量：＞6L/min
9、技术要求
▲（1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含丙酮（AR，≥99.5%）、过氧化氢（双氧水30%）（AR，≥30.0%）、氨水（氢氧化铵）（AR，25-28%）、硼酸（AR）、环己烷（AR，≥99.5%）、己烷（AR，≥97.0%）、戊烷、液体石蜡（AR，99%）、正辛烷（96%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、丙酮（AR，≥99.5%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、环丙基甲基酮（98%）、酚酞（分析纯）、甲酚等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；若所依据标准已纳入检验检测机构资质认定能力项目库，报告应依法加盖CMA标志。
▲（2）耐人工气候老化性：依据GB/T 1865-2009标准，经过人工气候老化测试（黑标温度计：65℃；循环：喷淋时间18min、干燥时间102min；辐照度（在300-400nm处）：60W/m2，试验时长：≥1000h），检测结果：外观无变化，无起泡、开裂、剥落、生锈等异常现象，光泽保持率≥90%，色差△Eab*≤1，判定为符合。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；若所依据标准已纳入检验检测机构资质认定能力项目库，报告应依法加盖CMA标志。
（3）金属污染物析出：依据GB 18145-2014标准，砷＜1.0μg/L，钡＜200μg/L，硼＜500μg/L、镉＜0.5μg/L、锰＜30.0μg/L、钼＜4.0μg/L，锑、铍、铬、六价铬、铜、汞、硒、铊、铋、镍等均未检出，判定为符合。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；若所依据标准已纳入检验检测机构资质认定能力项目库，报告应依法加盖CMA标志。
（4）中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021标准，经过≥1000h中性盐雾试验后，保护等级（Rp）不低于8级，外观评级（Ra）不低于8级，判定为符合。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；若所依据标准已纳入检验检测机构资质认定能力项目库，报告应依法加盖CMA标志，，所有报告加盖厂家针对于本项目的鲜章及授权责任书。
[bookmark: _Toc60146927]品牌推荐
	编号
	材料名称
	品牌和其他要求

	一、装饰工程

	1
	彩钢板
	林森、华翱、言信

	2
	门窗
	林森、亚泰、朝乾

	3
	pvc地面
	洁福、阿姆斯壮、LG

	一、电气工程

	1
	LED净化灯具
	亮美聚、欧普、雷士

	2
	配电箱元器件
	正泰、常开、良信

	3
	电线电缆
	江南、远东、上上

	4
	插座、开关
	施耐德/罗格朗/西门子

	二、实验室家具设备推荐品牌要求

	1
	台面
	富美家、优盛美、佛雅

	2
	三口水龙头
	上海台雄SAN、浙江科恩、广州博朗

	3
	PP水槽
	上海台雄SAN、浙江科恩、广州博朗

	4
	洗眼器
	上海台雄SAN、浙江科恩、广州博朗

	5
	86型插座
	施耐德/罗格朗/西门子


[bookmark: _Toc21313]第四章工程要求及说明
1. 改造及采购内容：本项目为一楼A127实验室改造项目，包含实验室工艺平面、装修、暖通、电气、实验家具等采购及安装工程，涉及空间布局优化（含吊顶、墙体、地面改造）、电气及弱电系统布设、实验家具采购等，具体以工程量清单及施工图纸为准 
2. 服务地点：南京大学仙林校区生命科学楼1楼A127房间。
3. 服务周期：自合同签订之日起2个月内完工并通过验收







[bookmark: _Toc3234]
第五章工程量清单
	装饰装修工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	品牌

	一、拆除工程

	1
	地面地砖拆除
	
1.瓷砖地面拆除，拆除至结构层
2.拆除时不破坏其他结构，如有破损需修复
	㎡
	110.0 
	

	2
	墙面砖踢脚拆除
	
1.瓷砖踢脚线拆除，拆除至结构层
2.拆除时不破坏其他结构，如有破损需修复
	m
	45.6 
	

	3
	墙面原无机涂料铲除
	
1.拆除墙面涂料面层及腻子粉刷层
2.拆除时不破坏其他结构，如有破损需修复
	㎡
	96.0 
	

	4
	原铝扣板吊顶拆除
	
1.位置：培养室
2.拆除原铝扣板吊顶及配件
3.拆除时不破坏其他结构，如有破损需修复
	㎡
	38.4 
	

	二、隔墙工程

	1
	50厚手工双玻镁岩棉复合夹芯板隔墙（含独立柱处）
	1.双面白色彩钢板
2.隔墙总厚度50mm
3.表面钢板厚度0.5mm,岩棉容重100kg/m3
4.顶部需做钢架加固，底部需要设置调平地轨
5.耐火极限≥1h
6.含消防箱暗门、水管井暗门、消防逃生门挤安全锤，留设备口，设备安装后恢复墙体
7.柱上R转角铝料、铝卡扣、PE密封条、烤漆铝型材地圆角、压条
8.其他未尽事宜应满足图纸、建设单位及规范等相关要求
	㎡
	150.2 
	

	三、墙面装饰工程

	1
	白色无机涂料
	1.满刮腻子三遍、打磨；
2.封闭底涂料一遍 
3.刷白色无机涂料两遍
	㎡
	96.0 
	

	四、顶面装饰工程

	1
	原铝扣板吊顶修补
	1、材质：选用和现场相近颜色铝扣板，规格以现场铝扣板为准；
	项
	1.0 
	

	2
	50厚手工双玻镁岩棉复合夹芯板天棚
	1.50厚手工双玻镁岩棉复合夹芯板天棚
2.φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200
3.上层暗架龙骨、下层暗架龙骨、十字连扣、垂直吊扣及L形边龙骨
4.双面钢板厚度≥0.5mm，彩涂钢板表面覆0.06mm塑料保护膜，双面玻镁平板，厚度≥5mm,防火等级为A级,耐火1小时
5.暗藏式中字吊梁联接;顶板表面耐强氧化剂腐蚀、易清洁、平整无划痕、无凹凸缺陷,颜色为白灰色,颜色均匀,无明显色差,不脱落异物
6.灯具、风口等开孔及检修口费用投标人自行考虑在综合单价中
7.清单工程量不含日光灯盘及金属风口所占的面积,日光灯盘及金属风口所需增加的龙骨投标人
	㎡
	57.0 
	

	五、地面装饰工程

	1
	地面地砖铺设
	
1.10mm厚600*600地砖
2.25mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层
	㎡
	96.0 
	

	2
	平面砂浆找平层
	
1.位置：培养室
2.30mm厚水泥砂浆找平层
	m
	15.5 
	

	3
	地面pvc地板铺设
	
1.位置：培养室
2.2mm厚深灰色地板
3.5mm厚自流平层
4.水泥自流平界面剂
	㎡
	15.5 
	

	4
	地面涂膜防水
	
1.位置：培养室
2.1.5mm厚聚氨酯防水层做两道
3.无特殊约定上返300mm
	㎡
	21.7 
	

	5
	地面不同材质交接处成品不锈钢压边条
	
1.地面不同材质交接处成品不锈钢压边条
	项
	1.0 
	

	6
	铝合金踢脚线
	1.专用铝合金卡扣固定于墙面；
2.成品铝合金踢脚线安装
	m
	32.0 
	

	六、门窗工程

	1
	成品钢制净化门（单开）
	
1.成品钢制净化门（单开）M0922
2.尺寸：900*2200
3.门框厚度：1.2mm钢板，门扇厚度1.0mm钢板，表面静电喷塑，不锈钢合页、暗藏式闭门器、五金配件，双层5mm钢化玻璃视窗
4.周边需打胶密封处理
	樘
	4.0 
	

	2
	彩钢板观察窗
	
1.规格：1500*1200mm/1800*1200mm
2.玻璃观察窗
3.双层5+5mm固定钢化玻璃
4.密封条、中字铝料
	㎡
	4.0 
	

	七、其它工程

	1
	装修垃圾清运费
	运输至学校内指定区域
	项
	1.0 
	

	2
	脚手架
	
	项
	1.0 
	

	3
	现场保洁
	
	项
	1.0 
	



	电气工程量清单（不含入户电缆）

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	品牌

	
	
	
	
	
	

	实验室设备配电

	1
	配电箱（现有电箱改造）
	1.配电箱/柜：AP1柜内增加断路器及配套辅材；柜体。
2.安装方式：墙面明装，详见系统图
3.符合图纸设计要求、国家行业规范标准
	台
	1.0 
	

	2
	照明灯
	1.名称：LED洁净平板灯
2.规格：300*600；24W
	套
	1.0 
	

	3
	照明灯
	1.名称：LED洁净平板灯
2.规格：300*1200；48W
	套
	5.0 
	

	4
	照明灯
	1.名称：灯具应急蓄电池组件
2.规格：持续时间≥90分钟
	个
	4.0 
	

	5
	照明灯
	1、名称：LED嵌入平板灯
2、规格：36W 600*600
	套
	6.0 
	

	6
	紫外线消毒灯
	1.名称：紫外线消毒灯
2.规格：L：1350（灯管1200mm）；不锈钢-弯管支架；40W
	套
	4.0 
	

	7
	特殊灯具
	1.名称：紫外线消毒灯
2.规格：L：750（灯管600mm）；不锈钢-弯管支架；20W
	套
	1.0 
	

	8
	电子定时开关
	1.名称规格：86型定时开关；电子定时；220V10A、带常开触点。
2.安装方式：底边距地1.4m暗装
	个
	2.0 
	

	9
	照明开关
	1.名称规格：单联单控开关250V10A
2.安装方式：底边距地1.4m暗装
	个
	5.0 
	

	10
	插座
	1、名称：五孔插座
2、规格：220V/10A
	个
	55.0 
	

	11
	配管
	1.名称:紧定式薄壁钢管
2.规格:JDG20
	m
	240.0 
	

	12
	配管
	1.名称:紧定式薄壁钢管
2.规格:JDG32
	m
	35.0 
	

	13
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:SC25
	m
	19.0 
	

	14
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:SC32
	m
	50.0 
	

	15
	电力电缆
	1.名称:铜芯导线
2.型号:WDZ-YJY-25mm2
3.参数:详见图纸及说明
	m
	50.0 
	

	16
	电力电缆（空调外机设备供电）
	1.名称:1kV铜芯电缆
2.型号:WDZ-YJY-3*6mm2
3.参数:详见图纸及说明
	m
	25.0 
	

	17
	电力电缆（膜片钳设备供电）
	1.名称:1kV铜芯电缆
2.型号:WDZ-YJY-5*4
3.参数:详见图纸及说明
	m
	30.0 
	

	18
	配线
	1.名称:铜芯导线
2.型号:WDZ-BYJ4.0mm2
3.参数:详见图纸及说明
	m
	835.0 
	

	19
	配线
	1.名称:铜芯导线
2.型号:WDZ-BYJ2.5mm2
3.参数:详见图纸及说明
	m
	245.0 
	

	20
	配线
	1.名称:铜芯导线
2.型号:ZR-BVR-16.0mm2
3.参数:详见图纸及说明
	m
	20.0 
	

	21
	电力电缆头
	1.名称:户内电缆头
2.型号:25mm2以内
	个
	8.0 
	

	22
	等电位端子箱、 测试板
	1.LEB局部等电位端子箱、铜接地桩
2.详见图纸注明
	套
	1.0 
	

	23
	接地测试箱
	1.名称规格：接地测试箱、铜接地排
2.工作内容：本体安装、接线
	套
	1.0 
	

	24
	碳结晶复合接地模块
	1.名称规格：碳结晶复合接地模块
2.工作内容：本体安装、接线
	块
	6.0 
	

	25
	土方开挖、回填
	1.名称:破室外路面及基层，土方回填后路面恢复
2.管沟深度1.0m，宽度1.0m，长度2.5m
3.类型:地面
4.填充（恢复）方式:不限于碎石垫层、砼面层，实际以原路面做法为准。
	项
	1.0 
	

	26
	送配电装置系统
	(1)名称:送配电装置系统调试
(2)其他:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求
	系统
	1.0 
	













	暖通工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	品牌

	一、排风系统

	1
	镀锌钢板风管
	1.形状:矩形
2.板材厚度:0.5mm                    
3.接口形式:角铁法兰
	㎡
	30
	

	2
	橡塑保温
	1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔橡塑保温材料 
2.规格型号:40°时，导热系数为0.037w/m.k 
3.绝热厚度:30mm
	㎡
	45.0 
	

	3
	单层百叶风口
	1.型号：600*600
2.材质：铝合金
	个
	1
	

	4
	定制百叶
	根据风量定制培养室回风百叶
	个
	1
	

	5
	单层百叶风口
	1.型号：200*200
2.材质：铝合金
	个
	1
	

	6
	手动密闭调节阀
	250*200，材质:镀锌型钢
	个
	2
	

	7
	手动密闭调节阀
	200*200，材质:镀锌型钢
	个
	2
	

	8
	电动对开多叶调节阀
	250*200，材质:镀锌型钢
	个
	1
	

	9
	排风启动控制
	含控制线，线管，按钮
	项
	1
	

	10
	防雨百叶
	更好窗户改为防雨百叶
	个
	1
	

	11
	FFU
	1000风量
	个
	1
	

	12
	风管机
	500风量
	个
	1
	

	13
	高效送风口
	500风量
	个
	1
	

	14
	联动控制
	培养室送排风设备联动，控制开关
	项
	1
	

	二、空调系统

	1
	室内机
	MDV-D25T3/BP3N1-D2F
	台
	1
	

	2
	室内机
	MDV-D28T3/BP3N1-D2F
	台
	1
	

	3
	室内机
	MDV-D40T3/BP3N1-D2F
	台
	1
	

	4
	室外机
	MDV-100W/D2N1-FIT(E1)
	台
	1
	

	5
	线控器
	KJR-86S
	个
	3
	

	6
	安装材料
	含铜管，排水管道，保温、铜管焊接用氧气乙炔、焊条、扎带、胶水、帆布连接、吊筋、螺丝螺母等
	项
	1
	

	7
	玻璃开孔
	
	个
	1
	

	8
	空调基础
	空调外机，混泥土 基础
	项
	1
	



	实验室家具工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	品牌

	1 
	钢木边台
	L*750D*850H
钢框承重结构，台面选用12.7mm厚实心理化板。40*60mmC型1.2mm厚方钢，环氧树脂粉末静电喷涂；柜体采用E1级18mm三聚氰胺板，柜体含一层可拆卸活动层板，铰链，400mm三节静音重型轨道；含配套五金件。
	m
	5.60 
	

	2 
	钢木边台
	L*750D*850H
钢框承重结构，台面选用12.7mm厚实心理化板。40*60mmC型1.2mm厚方钢，环氧树脂粉末静电喷涂；柜体采用E1级18mm三聚氰胺板，柜体含一层可拆卸活动层板，铰链，400mm三节静音重型轨道；含配套五金件。
	m
	2.90 
	

	3 
	钢木转角台
	1000*1000D*850H
钢框承重结构，台面选用12.7mm厚实心理化板。40*60mmC型1.2mm厚方钢，环氧树脂粉末静电喷涂；柜体采用E1级18mm三聚氰胺板，柜体含一层可拆卸活动层板，铰链，400mm三节静音重型轨道；含配套五金件。
	台
	1.00 
	

	4 
	钢木边台
	L*750D*850H
钢框承重结构，台面选用12.7mm厚实心理化板。40*60mmC型1.2mm厚方钢，环氧树脂粉末静电喷涂；柜体采用E1级18mm三聚氰胺板，柜体含一层可拆卸活动层板，铰链，400mm三节静音重型轨道；含配套五金件。
	m
	1.20 
	

	5 
	不锈钢边台
	L*750D*850H
材质：采用1.2ｍｍ厚优质304#不锈钢板；框架采用1.2ｍｍ厚50*50mm＃优质304#不锈钢方管，不带柜体
	m
	1.60 
	

	6 
	钢木边台
	L*750D*850H
钢框承重结构，台面选用12.7mm厚实心理化板。40*60mmC型1.2mm厚方钢，环氧树脂粉末静电喷涂；柜体采用E1级18mm三聚氰胺板，柜体含一层可拆卸活动层板，铰链，400mm三节静音重型轨道；含配套五金件。
	m
	2.85 
	

	7 
	钢制线槽
	标准(Fisher款)全钢结构，含插座2个，
	只
	9.00 
	

	8 
	通风柜安装费
	学校内指定位置，搬迁通风柜安装
	个
	1.00 
	

	9 
	PP水槽
	550W*450D*310D：PP材质PP水槽（含下水材料、带PP水封），含1m内上水材料，下水软管
	只
	1.00 
	

	10 
	桌上型洗眼器
	桌上型洗眼器主体为加厚铜质（单头），
	个
	1.00 
	

	11 
	三口水龙头
	标准，主体为加厚铜质，鹅颈水龙头上方可360°旋转，阀门为精密陶瓷铸造，出水口为PVC材质(含1m内上水材料、不锈钢软管）

	只
	1.00 
	






[bookmark: _Toc15424]第六章投标文件格式
[bookmark: _Toc27416]投标函
南京大学生命科学学院：
1、根据已收到的项目编号为          的              工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币         元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。
2、一旦我方中标，我方保证在          天(日历日)内竣工并移交整个工程。并保工程质量达到           标准 。
3、我方接受招标文件中的工程款预付及支付条件。
4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

投标人：(盖章)
单位地址：
法定代表人或委托代理人：(盖章)
邮政编码：
电话：
传真：
开户银行名称：
银行帐号：
开户行地址：
日期：2026  年      月      日
[bookmark: _Toc29355]
法定代表人授权委托书
项目编号：                     
日    期：2026年      月     日

南京大学生命科学学院：
我         ，系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                   为我公司代理人，参加南京大学生命科学学院                采购的投标活动。
代理人在投标、开标、评标和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签章）：                                
供应商代表（签字）：                                
投  标  人（盖章）：                                
日             期：2026年            月          日







[bookmark: _Toc30736]开标一览表

项目名称：                                     
项目编号：                                     



投标总价：人民币大小写                  元。


投 标 人（公章）：                                      
授权代表（签字）：                                      
联  系   电  话：                                      
日           期：           年           月          日


（投标人按招标文件要求，自行编制各专业工程预算书及报价汇总表）





[bookmark: _Toc18997]表2.投标人工程量清单报价
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	投标单价价
	投标总价
	品牌

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：未按要求填写可视为废标









[bookmark: _Toc18612]表3.企业类似项目业绩表





投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：   2026  年      月       日
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